## 计算总表
导体相关参数计算表
导体 根数 | 单根导 体直径 | 绞合 节距 | 绞合 系数 | 是否镀 锡系数 | 导体结 构系数 | 成缆方 式系数 | 导体截 面积 |  | 导体 线规 | 绞合后 外径 | 导体 用量 | 导体 电阻 | 短路额定电流，0.2S | 单位换算﹕A=(d/25.4)X1000
根 | mm | mm |  | (k1) | (k2) | (k3) | cmil | mm2 | AWG | mm | kg/km | Ω/KM | A | 面积计算﹕B=nxA2
40 | 0.2 | 11 | 1 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 2480.005 | 1.2566 | 16.1751 | 1.456 | 11.1841 | 15.4317 | 323.3881 | AWG理论值=49.8813-9.9298logB
40 | 0.32 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6348.8127 | 3.217 | 12.1213 | 2.3296 | 28.6312 | 5.3594 | 827.8735
20 | 0.45 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6277.5126 | 3.1809 | 12.17 | 2.3092 | 28.3097 | 5.4202 | 818.5761 | d.单线直径
19 | 0.2 | 64 | 1.0012 | 1 | 1 | 1.056 | 1178.0024 | 0.5969 | 19.3854 | 1 | 5.3129 | 30.5016 | 153.6093 | 绞线内导体的导线根数 | N | 1 | 3 | 7 | 12 | 19
7 | 0.2 | 105 | 1.0002 | 1 | 1 | 1 | 434.0009 | 0.21991 | 23.6915 | 0.6 | 1.9575 | 78.3997 | 56.5929 | n.导体单线根数
19 | 0.18 | 16.2 | 1.0151 | 1 | 1 | 1.056 | 954.1819 | 0.48349 | 20.2942 | 0.9 | 4.3632 | 37.6563 | 124.4236 | 导体结构修正系数与导体根数之间的关系:
19 | 0.57 | 51.3 | 1.0151 | 1 | 1 | 1.056 | 9568.3241 | 4.8483 | 10.3524 | 2.85 | 43.7533 | 3.7552 | 1247.6918 | 内导体结构的修正系数 | K1 | 1 | 0.871 | 0.939 | 0.957 | 0.97
1 | 0.1 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1.056 | 15.5 | 0.007854 | 38.0615 | 0.1 | 0.069822 | 2318.1231 | 2.0212
19 | 0.32 | 28.8 | 1.0151 | 1 | 1 | 1 | 3015.686 | 1.5281 | 15.3317 | 1.6 | 13.8054 | 11.2829 | 393.2399 | 绞线内导体的导线根数 | N | 27 | 37 | 50 | 70 | 90
1 | 1.38 | 998 | 1 | 1 | 1 | 1.056 | 2951.8259 | 1.4957 | 15.424 | 1.38 | 13.297 | 12.1725 | 384.9127 | 内导体结构的修正系数 | K1 | 0.976 | 0.98 | 0.983 | 0.986 | 0.988
19 | 0.32 | 999 | 1 | 1 | 1 | 1.056 | 3015.686 | 1.5281 | 15.3317 | 1.6 | 13.5847 | 11.9147 | 393.2399
19 | 0.15 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 662.6263 | 0.33576 | 21.8667 | 0.75 | 2.9849 | 51.3495 | 86.4053 | 绞线内导体的导线根数 | N | 1 | 3 | 7 | 12 | 19
7 | 0.25 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 678.1264 | 0.34361 | 21.767 | 0.75 | 3.0547 | 50.1758 | 88.4264 | n.导体单线根数
11 | 0.19 | 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 615.5062 | 0.31188 | 22.1848 | 0.71933 | 2.7726 | 55.2806 | 80.2609 | 导体结构修正系数与导体根数之间的关系:
20 | 0.08 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1.056 | 198.4004 | 0.10053 | 27.0672 | 0.41053 | 0.89372 | 181.1034 | 25.871 | 内导体结构的修正系数 | K1 | 1 | 0.871 | 0.939 | 0.957 | 0.97
11 | 0.19 | 15 | 1.0113 | 1 | 1 | 1 | 615.5062 | 0.31188 | 22.1848 | 0.71933 | 2.8039 | 55.2806 | 80.2609
电缆短路额定电流近似计算（公式）：
Icu=226S*sqr{ln[(θ1+234)/ (θ0+234)]}/sqr(t)
Ial=148S*sqr{ln[(θ1+228)/ (θ0+228)]}/sqr(t)
Icu —— 铜导体短路电流 （A）
Ial —— 铝导体短路电流 （A）
S —— 导体标称截面 （mm^2）
t —— 持续时间 （s）
θ0 —— 初始温度 （oC，XLPE 90，PVC 70）
θ1 —— 最高短路温度 （oC，XLPE 250，PVC 160）
Note on E2: 单线直径: 0.05~0.10 cb(绞合裸铜)1.07 ct(绞合镀锡)1.12 0.10~0.31 fb(实心裸铜)1.05 ft(实心镀锡)1.08 cb1.07 ct1.12 0.31~0.91 fb1.03 ft1.05 cb1.02 ct1.04 0.91~3.60 fb1.03 ft1.04 cb1.02 ct1.03 3.60~ fb1.03 ft1.04
Note on F2: 1.00 实心导体 1.02 d>0.6MM硬绞合导体或硬导体 1.03 d>0.6MM软绞合导体 1.04 d≦0.6MM软绞合导体或软导体
Note on G2: 1.00 单芯电缆或软线,以及扁形电缆和软线 1.02 多芯圆电缆 1.05 多芯软电缆和软线
Note on N2: hailong xu: 0.2 second, PVC formula

## 铜包钢与镀银厚度计算
铜包钢计算表
线径（mm) | 相对导电率 | 铜层厚度（μm) | 铜层总重量(kg/km) | 钢总重量(kg/km) | 总重量(kg/km) | 平均密度 (g/cm3) | 导体电阻(Ω/KM)
0.6 | 0.3 | 30.2399 | 0.24698 | 1.7832 | 2.0302 | 7.1803 | 203.2585
0.6 | 0.19 | 9.8175 | 0.081584 | 2.0634 | 2.145 | 7.5864 | 320.9345
0.46 | 0.25 | 15.925 | 0.10053 | 1.123 | 1.2235 | 7.3621 | 414.9702
1 | 0.25 | 34.6195 | 0.47507 | 5.3071 | 5.7822 | 7.3621 | 87.8077
1 | 0.25 | 34.6195 | 0.47507 | 5.3071 | 5.7822 | 7.3621 | 87.8077
1 | 0.3 | 50.3998 | 0.68607 | 4.9533 | 5.6394 | 7.1803 | 73.1731
1 | 0.3 | 50.3998 | 0.68607 | 4.9533 | 5.6394 | 7.1803 | 73.1731
1 | 0.25 | 34.6195 | 0.47507 | 5.3071 | 5.7822 | 7.3621 | 87.8077
1 | 0.3 | 50.3998 | 0.68607 | 4.9533 | 5.6394 | 7.1803 | 73.1731
1 | 0.3 | 50.3998 | 0.68607 | 4.9533 | 5.6394 | 7.1803 | 73.1731
1 | 0.3 | 50.3998 | 0.68607 | 4.9533 | 5.6394 | 7.1803 | 73.1731
1 | 0.3 | 50.3998 | 0.68607 | 4.9533 | 5.6394 | 7.1803 | 73.1731
1 | 0.3 | 50.3998 | 0.68607 | 4.9533 | 5.6394 | 7.1803 | 73.1731
镀银导体镀层厚度计算表
拉丝前直径 mm | 拉丝后直径 mm | 拉丝前银层厚度 µm | 拉丝后银层厚度 µm
1.17 | 0.5 | 4.5 | 1.9231
1.17 | 0.45 | 1.3 | 0.5
1.17 | 0.45 | 5 | 1.9231
1.17 | 0.5 | 4.5 | 1.9231
1.17 | 0.45 | 4.5 | 1.7308

## 载流量计算
电线载流量的计算
导体最高使用温度TC(℃) | 周围最高允许温度TA(℃) | 绝缘体固有热阻抗P1(℃.cm/W) | 表面散热阻抗P2(℃.cm/W) | 20℃时导体有效电阻γ0(ohm/km) | 允许电流衰减系数K | 导体阻抗温度系数α | 导体外径d1 | 绝缘外径d2 | 导体载流量I(A) | insulation material | conductor AWG
80 | 40 | 600 | 525.8 | 12.1725 | 0.58 | 0.00393 | 1.38 | 2.58 | 11.2366 | PVC | 12 | 1.5 | 16AWG
80 | 40 | 600 | 515.2 | 11.9147 | 0.58 | 0.00393 | 0.32 | 1.52 | 8.6277 | silicone | 12 | 0.05 | 30AWG
80 | 40 | 600 | 513.5 | 51.3495 | 0.58 | 0.00393 | 0.15 | 1.35 | 3.8635 | silicone | 14 | 0.08 | 28AWG
80 | 40 | 600 | 514.5 | 50.1758 | 0.58 | 0.00393 | 0.25 | 1.45 | 4.0899 | silicone | 16 | 2.5
80 | 40 | 600 | 513.9 | 55.2806 | 0.58 | 0.00393 | 0.19 | 1.39 | 3.7961 | silicone | 18 | 4
125 | -40 | 450 | 539.6006 | 11.9147 | 0.58 | 0.00393 | 2.3601 | 3.9601 | 26.4663 | XL-PE | 12
125 | -40 | 450 | 534.951 | 8.555 | 0.58 | 0.00393 | 1.8951 | 3.4951 | 29.4091 | XL-PE | 14
Note on G2: 銅:0.00393 鋁:0.0040

## 载流量參數表
绝缘体的固有热阻抗 |  | 表面散热系数
材料名 | P1(℃.cm/W) | 材料名 | P2(℃.cm/W)
PVC | 600 | 表面材料 | 500+10d2(d2<=40)
XL-PVC | 600 | 含浸渗编织 | 400+20d2(d2<=20)
PE | 450
XL-PE | 450
硅橡胶 | 500
乙丙橡胶 | 500
氯丁橡胶 | 500
TFE | 450
FEP | 400
ETFE | 1200
氟化PVC | 1200
最高允许温度 |  | 载流量环境衰减系数
材料名 | TC(℃) | 密接多条布线场合 |  | 分层堆放布线场合
PVC | 60,70,80,90,105 | 电线根数 | 载流量环境衰减系数 |  |  | 列数
XL-PVC | 105 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
PE | 75 | 2 | 0.75 | 层数 | 1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 0.62 | 0.6 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55
XL-PE | 90105125150 | 3 | 0.65 |  | 2 | 0.7 | 0.56 | 0.49 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.38
硅橡胶 | 180 | 4 | 0.58 |  | 3 | 0.66 | 0.53 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.4 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35
乙丙橡胶 | 90 | 5 | 0.53 |  | 4 | 0.58 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31
氯丁橡胶 | **** | 6 | 0.49 |  | 5 | 0.45 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23
TFE | 250 | 7 | 0.46
FEP | 200 | 8 | 0.43
ETFE | 150 | 9 | 0.41
氟化PVC | 105 | 10 | 0.4
|  | 11~15 | 0.34
|  | 16~20 | 0.3
|  | 21~30 | 0.25
|  | 31~40 | 0.22
|  | 41~50 | 0.2
|  | 51~60 | 0.18
|  | 61~70 | 0.17
|  | 71~100 | 0.16

## 正规绞合排列表
正规绞线结构及外径比
单线根数 | 结构 | 外径比 M (D/d) | 单线根数 | 结构 | 外径比 M (D/d) | 单线根数 | 结构 | 外径比 M (D/d) | 单线根数 | 结构 | 外径比 M (D/d)
2 | 2 | 2 | 19 | 1+6+12 | 5 | 36 | 6+12+18 | 7 | 50 | 4+10+15+21 | 8.414
3 | 3 | 2.154 | 20 | 1+6+13 | 5.154 | 37 | 1+6+12+18 | 7 | 51 | 4+10+16+21 | 8.414
4 | 4 | 2.414 | 21 | 1+7+13 | 5.3 | 38 | 1+7+12+18 | 7.3 | 52 | 4+10+16+22 | 8.414
5 | 5 | 2.7 | 22 | 1+8+13 | 5.7 | 38 | 2+6+12+18 | 8 | 53 | 5+10+16+22 | 8.7
6 | 6 | 3 | 23 | 2+8+13 | 6 | 39 | 1+7+13+19 | 7.3 | 54 | 5+10+17+22 | 8.7
7 | 1+6 | 3 | 24 | 2+8+14 | 6 | 39 | 2+7+12+18 | 8 | 55 | 5+11+17+22 | 8.7
8 | 1+7 | 3.3 | 25 | 3+8+14 | 6.154 | 40 | 1+7+13+19 | 7.3 | 56 | 5+11+17+23 | 8.7
9 | 1+8 | 3.7 | 26 | 3+9+14 | 6.154 | 40 | 2+7+12+19 | 8 | 57 | 6+11+17+23 | 9
10 | 2+8 | 4 | 27 | 3+9+15 | 6.154 | 41 | 2+7+13+19 | 8 | 58 | 6+12+17+23 | 9
11 | 3+8 | 4.154 | 28 | 4+9+15 | 6.414 | 42 | 2+8+13+19 | 8 | 59 | 6+12+18+23 | 9
12 | 3+9 | 4.154 | 29 | 4+9+16 | 6.414 | 43 | 2+8+14+19 | 8 | 60 | 6+12+18+24 | 9
13 | 4+9 | 4.414 | 30 | 4+10+16 | 6.414 | 44 | 2+8+14+20 | 8 | 61 | 1+6+12+18+24 | 9
14 | 4+10 | 4.414 | 31 | 5+10+16 | 6.7 | 45 | 3+8+14+20 | 8.154 | 62 | 2+6+12+18+24 | 10
15 | 5+10 | 4.7 | 32 | 5+11+16 | 6.7 | 46 | 3+9+14+20 | 8.154 | 63 | 1+7+13+18+24 | 9.3
16 | 5+11 | 4.7 | 33 | 5+11+17 | 6.7 | 47 | 3+9+15+20 | 8.154 | 63 | 2+7+12+18+24 | 10
17 | 0+6+11 | 5 | 34 | 6+11+17 | 7 | 48 | 3+9+15+21 | 8.154 | 64 | 2+7+13+18+24 | 10
18 | 0+6+12 | 5 | 35 | 6+12+17 | 7 | 49 | 4+9+15+21 | 8.414 | 91 | 1+6+12+18+24+30 | 11
[9 empty] | 127 | 1+6+12+18+24+30+36 | 13